1.  Паспорт программы

Наименование

Схема  водоснабжения сельского  поселения  Асавдыбашский сельсовет  муниципального района Янаульский район  Республики  Башкортостан  разработана  во исполнение приказа Министерства ЖКХ РБ от 9.11.01 №125.

На  стадии  генеральной  схемы  решаются  вопросы  обеспечения водой

питьевого  качества  на  2015  год  и  на  перспективу  (2024  г.)  населения, объектов соцкультбыта,  промышленных  предприятий,  приусадебных  участков  и  водопой скота, находящегося в личной собственности граждан.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация сельского поселения Асавдыбашский сельсовет  Муниципального района Янаульский  район Республики Башкортостан.

Местонахождение проекта

Россия,  Республика  Башкортостан,  Янаульский район.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

–  Федеральный  закон  от  7  декабря  2011  года №  416-ФЗ  «О водоснабжении  и  водоотведении»;

–  Федеральный  закон  от  30  декабря  2004  года  №  210-ФЗ  «Об  основах

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

–  Постановление Правительства РФ от 5  сентября  2013  г. номер 782  «О  схемах водоснабжения и водоотведения»;

–  Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской  Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное  издание,  М.:  ФГУП  ЦПП,  2004.Дата  редакции:  01.01.2004), территориальных строительных нормативов

–  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

–  СанПиН  2.1.4.1074-01  "Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

–  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

–  Актуализированная  редакция  СНИП  2.04.02-84*  Приказ  Министерства регионального  развития  Российской  Федерации  от  29  декабря  2011  года  № 635/14;

–  Актуализированная  редакция  СНИП  2.04.03-85*  Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

–  СНиП  2.04.01-85*  «Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий» (Официальное  издание),  М.:  ГУП  ЦПП,  2003.  Дата  редакции:  01.01.2003; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011  года  №  204  «О  разработке  программ  комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

–  Водоснабжение и водоотведение Автор: Колова А.Ф., Пазенко Т.Я.

–  Шевелев. Таблицы для гидравлического расчета труб. 1973.

–  Журавлев. Справочник мастера-сантехника. 1981

–  NPG. Пластмассовые трубы. 2000

–  WBA. Вода и трубы. 2003

–  Варгафтик Н.Б. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов. 1990

–  Внутренние санитарно-технические устройства. 4-е изд. Книга 1

–  Вода и трубы. Гуревич Д.Ф.

–  Трубопроводная  арматура.  Справочное  пособие.  1981 Занин Е.Н.

–  Проектирование  санитарно-технического  оборудования  предприятий строительной индустрии. 1973/ Залуцкий Э.В.

–  Актуализированная  редакция  СНИП  2.04.02-84*  Приказ  Министерства регионального  развития  Российской  Федерации  от  29  декабря  2011  года  № 635/14;

–   СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

–   Актуализированная  редакция  СНИП  2.04.03-85*  Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

–   СНиП  2.04.01-85*  «Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

–   Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011  года  №  204  «О  разработке  программ  комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

–   Водоснабжение  Автор: Колова А.Ф., Пазенко Т.Я.;

–   Шевелев. Таблицы для гидравлического расчета труб. 1973;

–   Журавлев. Справочник мастера-сантехника. 1981;

–   NPG. Пластмассовые трубы. 2000;

–   WBA. Вода и трубы. 2003;

–   Варгафтик Н.Б. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов. 1990;

–   Внутренние санитарно-технические устройства. 4-е изд. Книга 1;

–   Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура. Справочное пособие. 1981;

–   Занин Е.Н. Проектирование санитарно-технического оборудования           предприятий строительной индустрии. 1973;

–   Канализационные очистные сооружения населѐнного пункта – МП;

–   Когановский. Очистка и использование сточных вод;

–   Гидравлический расчет сетей водоотведения. МУ для КП. 2002;

–   Автономная система очистки сточных вод. №2. 2004;

–   Гудков А.Г. Биологическая очистка городских сточных вод. 2002;

–   Залуцкий Э.В. Насосные станции. Курсовое проектирование. 1987;

–   Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. 1992;

–  Карелин В.Я. Насосы и насосные станции. 1986;

–  Левадный В.С. Бани и сауны. 1999;

–  Плотников Н. Проектирование и эксплуатация водозаборов подземных вод. 1990;

–  Поляков В.В. Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. 1990;

–  Пример расчѐта очистной канализационной станции города БО – МП;

–  Пример расчѐта очистной канализационной станции города МО – МП;

–  Дмитриев В.Д. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Справочник. 1988;

–  Абрамов. Расчет водопроводных сетей. 1983;

–  Абрамов Н.Н. Водоснабжение. 1974;

–  Абрамов С.К., Биндеман Н.Н. Семенов М.П. Водозаборы подземных вод. 1947;

–  Авчухов В.В., Паюсте Б.Я. Задачник по процессам тепломассообмена. 1986;

–  Левченко. Водоподготовка. Часть 1. 1996;

–  Левченко. Водоподготовка. Часть 2. 1996;

–  Левченко. Водоподготовка. Часть 3. 1996;

–  Яковлев. Канализация. 1975;

–  Гресько. Справочник по КИП. 1988;

–  Проектирование водяных и пенных АУП. Под. общ. ред. Н.П. Копылова, 2002;

–  Монтаж приборов для измерения расхода. Раздел 9;

–  Морозов Э.А. Справочник по эксплуатации и ремонту водозаборных скважин. 1984;

–  Персион А.А. Монтаж трубопроводов. Справочник рабочего. 1987;

–  Пырков В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика. 2005;

–  Долин В.Н. Колодцы. 1989;

–  Определение расходов воды и теплоты в системах горячего водоснабжения;

–   Шарапов В.И. Горячее водоснабжение жилого здания. 2003;

–   Золотова. Очистка воды от Fe, Mn, F, HS.

Цели схемы:

–  обеспечение  развития  систем  централизованного  водоснабжения  для существующего,  а  также  объектов  социально-культурного  и  рекреационного назначения в период до 2024года;

–  увеличение  объемов  производства  коммунальной  продукции  (оказание  услуг) по  водоснабжению  при  повышении  качества  и  сохранении  приемлемости действующей ценовой политики;

–  улучшение работы систем водоснабжения;

–  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

–  снижение вредного воздействия на окружающую среду.

–  повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

–  минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

Способ достижения цели:

–  реконструкция существующих водозаборных узлов;

–  реконструкция существующих сетей;

–  модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

–  установка приборов учета;

–  обеспечение  подключения  вновь  строящихся  (реконструируемых) объектов недвижимости  к  системам  водоснабжения  с  гарантированным  объемом заявленных  мощностей  в  конкретной  точке  на  существующем  трубопроводе необходимого диаметра;

–  применение  оборудования  по  обеззараживания  воды  подаваемой населению.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема  будет  реализована  в  период  с  2015  по  2024  годы.  В  проекте

выделяются  3  этапа,  на  каждом  из  которых  планируется  реконструкция  и строительство  новых  производственных  мощностей  коммунальной

инфраструктуры:

Первый этап – 2015 год:

–   обращение  водопроводов  и  водозаборов,  не  имеющих  собственников в муниципальную  собственность,  посредством  паспортизации  сетей -формирование технического и кадастрового паспортов на водопроводные сети, затем регистрация права собственности в ФРС;

–   проведение полного хим. и бактериологического анализов воды в соответствии с требованиями СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения. Контроль качества».

Второй этап - 2016-2021 годы:

–   проведение  строительно-монтажных  работ  (далее  СМР)  согласно разработанной ПСД по прокладке новых и реконструкции существующих сетей водоснабжения, установка частотных приводов на все насосные оборудование, станции водоподготовки, реконструкция башни Рожновского.

–   установка  регуляторов  давления,  узлов  учета  расхода  воды,  устройств

автоматического  включения/выключения,  установка  приборов  контроля

доступа,  средств  автоматизации  работы  сети  водоснабжения,  установка

оборудования диспетчеризации.

Третий этап  2022 -2024 (расчетный срок):

–   приведение параметров работы водопроводных сетей к нормируемым показателям.

–  достижение качества подаваемой в водопроводную сеть воды требованиям

СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

–  достижение автоматизированной системы работы сетей с мониторингом

параметров работы сети и дистанционным управлением данными параметрами.

2.Исходные данные и положения

2.1   Основания для разработки. Исходные данные и документы.

–  Генеральный план сельского поселения Асавдыбашский сельский совет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, разработан в соответствие с градостроительным кодексом от РФ от 29 декабря 2004 года № 190 - ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

–  Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2006 г. N 341-з "О регулировании градостроительной деятельности в Республике

Башкортостан" (с изменениями от 10 декабря 2007 г., 6 февраля 2008 г.).

–  Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ

"О водоснабжении и водоотведении".

В данной работе на стадии генеральной схемы решены вопросы:

–  Охрана  здоровья  населения  и  улучшение  качества  жизни  населения  путем бесперебойного  и качественного водоснабжения.

–  Повышение  энергетической  эффективности    путем  экономного потребления воды.

–  Соблюдение  баланса  экономических  интересов    организаций коммунального комплекса и потребителей.

–   Обеспечение    доступности  водоснабжения  для  абонентов  за  счет    повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение.

–   Обеспечение  недискриминационных  и  стабильных  условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения.

–   Согласование  схем  водоснабжения  с  иными  программами  развития  сетей  инженерно-технического обеспечения.

2.2. Характеристики сельского поселения.

Территория сельсовета расположена в пределах Прибельской полого-волнистой и холмисто-увалистой равнины. Главные реки района – Буй и Пизь. В районе находится крупное водохранилище - Кармановское (35.5 км2), играющее важную роль в экологии орнитофауны. Абсолютные высоты составляют около 100 м.

Основными факторами, определяющие сложность условий строительства являются периодическое затопление речными водами пойм и надпойменных террас долин рек, наличие болот и заболоченностей, подмыв берегов, подземные воды на уровне 0-12м, локальное развитие сульфатного карста, оползневых смещений.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 81,4 м до 215,1 м.

Характер рельефа равнинный. Генетический тип рельефа – структурно-денудационный с элементами денудационно-литоморфного в южной части и эрозионно-аккумулятивный в северной части. Форма рельефа на основной части холмисто-увалистая.

Эрозионные процессы также являются влияющим фактором. Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории менее 1%, интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов 20-25% в северной части, на остальной территории от менее 1% до 15%. Скорость размыва обычно <1,0 м в год.

Район расположен на северо-западе Башкортостана и граничит на западе с Удмуртией и Пермским краем на севере. Район находится на Прибельской увалисто-волнистой равнине. Климат тёплый, незначительно засушливый. Главные реки – Буй и Пизь. По территории района протекает река Буй, на которой находится Кармановская ГРЭС. Преобладают серые лесные и подзолистые почвы. Леса из темнохвойных, светлохвойных и широколиственных пород занимают 23,3 % территории района.

Почвенный покров образуют на юге серо-лесные почвы, на севере дерново-подзолистые, в поймах рек Пизь и Буй пойменные, в центральной части черноземы оподзоленные. Почвообразующей породой являются элювио-делювиальныебескарбонатные отложения. Механический состав почв – на основной части территории района глины и тяжелые суглинки. Мощность гумусового горизонта составляет от 15 до 20см. Содержание общего гумуса – 2-4%. Пахотные земли по кислотности близки к среднекислым.

Почвенно-эррозионные процессы относятся к ветровым и преобладающим интенсивным водным. Степень эродированности почв средняя 20-25%.

Минерально-сырьевые ресурсыпредставлены полезными ископаемыми - нефть, строительное сырье, торф.

В пределах территории находятся месторождения нефти.

На территории района развита сеть объектов добычи и транспортировки нефти. Присутствуют разрабатываемые карьеры глин. Имеется запас нераспределенного фонда твердых полезных ископаемых общестроительного назначения, который может позволить развить добывающую промышленность и создание предприятий строительной отрасли промышленности

2.2.1.Климат

По природным условиям территория района относится к северной лесостепи и агропочвенному району – Буйско-Таныпскоемелкоувалистое междуречье.

Район относится к I агроклиматическому району, который характеризуется следующими показателями:

- сумма температур за период с температурой 10 градусов С и выше – 1950…2200;

- продолжительность периода с температурой 10 градусов С и выше (дни) – 125…135;

- продолжительность безморозного периода (дни) – 100…125;

- сумма осадков за теплый период (мм) – 300…400;

- ГТК Селянинова – 1,05…1,10;

- средняя высота снежного покрова за зиму (мм) – 45…60.

Природные условия района обуславливают преимущественное проявление водной и локальной слабой ветровой эрозии почв.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см.

Климатическая характеристика приводится по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Характеристики приведены на основании данных, полученных с действующей метеорологической станции, расположенной в г.Янаул. Данная станция ведет также агронаблюдения.

Климатические параметры холодного периода года (Станция Янаул)

| 1. | Температура воздуха наиболее холодных суток, (С |  |
| --- | --- | --- |
|  | обеспеченностью 0,98 | -44 |
|  | обеспеченностью 0,92 | -42 |
| 2. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С |  |
|  | обеспеченностью 0,98 | -41 |
|  | обеспеченностью 0,92 | -37 |
| 3. | Температура воздуха, (С обеспеченностью 0,94 | -21 |
| 4. | Абсолютная минимальная температура воздуха, (С | -51 |
| 5. | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С | 9,2 |
| 6. | Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода(С со средней суточной температурой воздуха |  |
|  | (0( продолжительность/сред.температура | 169/-9,4 |
|  | (8( продолжительность/сред.температура | 226/-6,0 |
|  | (10( продолжительность/сред.температура | 243/-5,0 |
| 7. | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 82 |
| 8. | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % | 82 |
| 9. | Количество осадков, мм за ноябрь-март | 119 |
| 10. | Повторяемость направления воздуха, % за XII-II/III-IV |  |
|  | С | 5/9 |
|  | СВ | 9/10 |
|  | В | 5/7 |
|  | ЮВ | 11/11 |
|  | Ю | 34/26 |
|  | ЮЗ | 23/24 |
|  | З | 10/10 |
|  | СЗ | 3/4 |
| 11. | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |
|  | С | 4,5 |
|  | СВ | 6,1 |
|  | В | 5,4 |
|  | ЮВ | 9,0 |
|  | Ю | 8,0 |
|  | ЮЗ | 6,4 |
|  | З | 5,6 |
|  | СЗ | 5,5 |
| 12. | Средняя скорость ветра, м/сза три наиболее холодных месяца | 4,8 |
| 13. | Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз |  |
|  | в 10 лет | 142 |
|  | в 50 лет | 197 |
| Климатические параметры теплого периода года 1. Барометрическое давление 1004,5 2. Температура воздуха, обеспеченностью: 0,99 27,8 0,98 54,6 0,96 24,9 0,95 51,0 3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца(С 23,1 4. Абсолютная максимальная температура воздуха(С 38 5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С 12,5 6. Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца % 70 7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца | 56 8. Количество осадков за апрель-октябрь, мм 338 9. Суточный максимум осадков, мм 65 10. Средняя продолжительность охладительного периода, дни 34 11. Средняя температура охладительного периода, (С 18,6 12. Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с | 0,0 13. Преобладающее направление ветра за июнь-август СВ 14. Среднее число дней с росой за год 68 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С

1. январь – 14,8

2. февраль – 14,4

3. март – 7,8

4. апрель + 2,8

5. май +11,5

6. июнь +16,6

7. июль +18,5

8. август +16,1

9. сентябрь + 10,1

10. октябрь +2,7

11. ноябрь – 5,6

12. декабрь -11,9

13. год + 2,0

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

север 3,5

северо-восток 3,6

восток 3,5

юго-восток 4,6

юг 4,9

юго-запад 4,4

запад 3,8

северо-запад 3,4

2.2.2 Гидрологическая характеристика

Грунтовые воды на глубине 0,30- 0,90 м. в пойме реки и 1,70- 5,10 в пределах подпойменной террасы.

Водовмещающими породами являются суглинки надпойменной террасы и илистые суглинки, распространенные на пойме.

Питание водоносного горизонта в летнюю межень осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Коэффициент фильтрации тяжелых суглинков 0,1-0,3 м/сутки.

В период интенсивного снеготаяния и обильного выпадения дождей, уровень грунтовых вод может подняться на 0,50- 1,0. от поверхности земли, а пойма при высоких половодьях может частично затапливаться паводковыми водами.

По химическому составу грунтовые воды классифицируются как гидрокарбонатно – кальциево - натриевые.

По содержанию основных компонентов они никакими видами агрессии, по отношению к бетону на портландцементе, не обладает

3. Существующее положение в сфере водоснабжения

Система централизованного водоснабжения подает воду  в жилые дома,

общественные здания, на нужды коммунально-бытовых предприятий, а также на поливку зеленых насаждений, проездов и на пожаротушение.

3.1. Источник водоснабжения сельского поселения

Источником централизованного водоснабжения села Асавдыбаш являются родниковые воды.

Источником централизованного водоснабжения деревни Новый Алдар являются родниковые воды.

Источником централизованного водоснабжения села Сибады являются родниковые воды.

Источником централизованного водоснабжения села Юссуково являются родниковые воды.

Источник водоснабжения должен удовлетворять следующим основным

требованиям:

–  обеспечивать получение из него необходимых количеств воды с учетом роста водопотребления на перспективу развития объекта;

–  обеспечивать бесперебойность снабжения водой потребителей;

–  давать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает нуждам потребителей или позволяет достичь требуемого качества путем простой и дешевой ее очистки;

–  обеспечивать возможность подачи воды объекту с наименьшей затратой

средств;

–  обладать такой мощностью, чтобы отбор воды из него не нарушал

сложившуюся экологическую систему.

Состав воды должен соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.2. Характеристика водоснабжения с. Асавдыбаш.

Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно - питьевые, противопожарные нужды; расходы на полив зеленых насаждений.

Схема подачи воды потребителю следующая: из родника вода подается в проектируемую водонапорную башню, объемом 20мЗ.

В водонапорных башнях хранится регулирующий, противопожарный, объем воды предназначенный на период тушения пожара в течение 3 часов.

Из водонапорных башен вода подается к потребителю по объединенной, закольцованной хозяйственно-питьевой противопожарной сети диаметром 63мм.

Сети водопровода предусмотрены закольцованными для гарантированного обеспечения нужд пожаротушения и водопотребления.

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 2,85 км.

Для пожаротушения используются пожарные гидранты.

Система водоснабжения введена в эксплуатацию в 1984 году.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в случае использования воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения родник может быть введена в эксплуатацию только после соответствующего заключения местных органов санитарного надзора. В процессе постоянной эксплуатации родника необходимо один раз в квартал производить химические и бактериологические анализы воды для контроля за ее качеством согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.2. Характеристика водоснабжения д. Новый Алдар.

Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно - питьевые, противопожарные нужды; расходы на полив зеленых насаждений.

Схема подачи воды потребителю следующая: из родника вода подается в проектируемую водонапорную башню, объемом 8мЗ.

В водонапорных башнях хранится регулирующий, противопожарный, объем воды предназначенный на период тушения пожара в течение 3 часов.

Из водонапорных башен вода подается к потребителю по объединенной, закольцованной хозяйственно-питьевой противопожарной сети диаметром 63мм.

Сети водопровода предусмотрены закольцованными для гарантированного обеспечения нужд пожаротушения и водопотребления.

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 1,9 км.

Для пожаротушения используются пожарные гидранты.

Система водоснабжения введена в эксплуатацию в 1994 году.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в случае использования воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения родник может быть введена в эксплуатацию только после соответствующего заключения местных органов санитарного надзора. В процессе постоянной эксплуатации родника необходимо один раз в квартал производить химические и бактериологические анализы воды для контроля за ее качеством согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.2. Характеристика водоснабжения с. Сибады.

Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно - питьевые, противопожарные нужды; расходы на полив зеленых насаждений.

Схема подачи воды потребителю следующая: из родника вода подается в проектируемую водонапорную башню, объемом 18мЗ.

В водонапорных башнях хранится регулирующий, противопожарный, объем воды предназначенный на период тушения пожара в течение 3 часов.

Из водонапорных башен вода подается к потребителю по объединенной, закольцованной хозяйственно-питьевой противопожарной сети диаметром 63мм.

Сети водопровода предусмотрены закольцованными для гарантированного обеспечения нужд пожаротушения и водопотребления.

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 2,65 км.

Для пожаротушения используются пожарные гидранты.

Система водоснабжения введена в эксплуатацию в 1965 году.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в случае использования воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения родник может быть введена в эксплуатацию только после соответствующего заключения местных органов санитарного надзора. В процессе постоянной эксплуатации родника необходимо один раз в квартал производить химические и бактериологические анализы воды для контроля за ее качеством согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.2. Характеристика водоснабжения с. Юссуково.

Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно - питьевые, противопожарные нужды; расходы на полив зеленых насаждений.

Схема подачи воды потребителю следующая: из родника вода подается в проектируемую водонапорную башню, объемом 20мЗ.

В водонапорных башнях хранится регулирующий, противопожарный, объем воды предназначенный на период тушения пожара в течение 3 часов.

Из водонапорных башен вода подается к потребителю по объединенной, закольцованной хозяйственно-питьевой противопожарной сети диаметром 63мм.

Сети водопровода предусмотрены закольцованными для гарантированного обеспечения нужд пожаротушения и водопотребления.

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 2,85 км.

Для пожаротушения используются пожарные гидранты.

Система водоснабжения введена в эксплуатацию в 1984 году.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в случае использования воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения родник может быть введена в эксплуатацию только после соответствующего заключения местных органов санитарного надзора. В процессе постоянной эксплуатации родника необходимо один раз в квартал производить химические и бактериологические анализы воды для контроля за ее качеством согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.3. Основные элементы Водонапорной башни

На территории с. Асавдыбаш расположена водонапорная башня. Башня была построена в 1984 году  и введена в эксплуатацию после проведения пуско-наладочных работ. Общий объем водонапорной башни 20 м3. Водонапорная башня предназначена для хранения регулирующего и пожарного объема воды, регулирования подачи и расхода воды и обеспечения необходимого напора воды в сети. Оборудование башни состоит из подающего, отводящего и переливного трубопроводов.

Башни используется в системах хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных комплексов и населенных пунктов.

Водонапорная башня состоит из бака (1) 30м3 и опоры (2), заполняемой

водой, создает резервный запас воды, расходуемый при прекращении подачи

электроэнергии.

Стальной бак сварной, цилиндрической формы, переходящий конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору.

Стальная крышка (3) приваривается к цилиндрической стенке бака, является диафрагмой жесткости. В крышке имеется смотровой люк (4).

На внутренних стенках бака приварены скобы-льдоудержатели (5).

Внутри башни предусмотрены лестница (6), для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни.

Наружная лестница стальная (7), с ограждением.

Башни предназначены для эксплуатации при температуре поступающей воды, не менее   6° С. Для эксплуатации башен в районах с расчетной зимней температурой ниже -20° С, необходимо обеспечивать, как минимум, двукратный водообмен в сутки.

Унифицированная ВБ рассчитана для строительства в районах

со следующими характеристиками:

–  Сейсмичностью не выше 6 баллов;

–  Грунты в основании однородные, непросадочные;

–  Расчетные зимние температуры воздуха −34 ºС до +40 ºС;

–  Вес снегового покрова 100 кг/м2 (III географический район);

–  Скоростной напор ветра 45 кг/м2 (III географический район);

3.4 Общий износ всей системы водоснабжения

Общий износ систем водоснабжения в с.Асавдыбаш  – 83,33% , и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке.

Общий износ систем водоснабжения в д.Новый Алдар  – 50% , и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке.

Общий износ систем водоснабжения в с.Сибады  – 55,66% , и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке.

Общий износ систем водоснабжения в с.Юссуково  – 56,66% , и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке.

Выводы по Асавдыбашскому сельсовету:

–  Источником водоснабжения Асавдыбашского сельсовета являются родники.

–  Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы подземных вод.

–  Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

–  Водопроводная сеть на территории СП Асавдыбашский имеет

неудовлетворительное состояние и требует перекладки  и замены.

4. Существующие  балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Расчетные расходы воды в с. Асавдыбаш.

Хозяйственно-питьевые нужды

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:     Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут;

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год

Где:

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];

N - количество потребителей;

m - количество дней работы в году;

1.1 Жилые дома:

| Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |
| --- |
| G cyт = | 120 | 217 | 26,04 | м3/сут |
| G год = | 26,04 | 365 | 9,5 | тыс.м3/год |

1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение.

|  | Раб. Дни | Ед. изм. | Кол-во | Средн. суточн. норма, л | Средне. сут. расход воды м3/сут | Средн. годовой расход воды тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровы мол. | 215 | гол. | 30 | 100 | 3 | 0,6 |
| Быки | 215 | гол. | 23 | 60 | 1,38 | 0,3 |
| Молодняк КРС | 215 | гол. | 11 | 30 | 0,33 | 0,07 |
| Лошади | 365 | гол. | 6 | 60 | 0,36 | 0,13 |
| МРС | 215 | гол. | 44 | 5 | 0,22 | 0,047 |
| Птица | 365 | гол. | 290 | 1 | 0,29 | 0,1 |
| Трактора | 200 | шт. | 5 | 30 | 0,15 | 0,03 |
| Автомобили | 200 | шт. | 41 | 40 | 1,64 | 0,3 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 7,37 | 1,577 |

1.3.Соц.культ.быт и общественные здания:

| Фельдшерский акушерский пункт |
| --- |
| G cyт = | 11 | 1 | 0,011 | м3 /сут |
| G год = | 0,011 | 270 | 0,003 | тыс.м3 /год |
| СДК |
| G cyт = | 11 | 3 | 0,033 | м3 /сут |
| G год = | 0,033 | 270 | 0,009 | тыс.м3 /год |
| Итого |  |  | 0,044 | м3 /сут |
| Итого |  |  | 0,012 | тыс.м3 /год |

1.4 Предприятия торговли и бытового обслуживания :

| Магазины |
| --- |
| G cyт = | 210 | 1 | 0,21 | м3 /сут |
| G год = | 0,21 | 300 | 0,63 | тыс.м3 /год |

1.5 Расход воды на полив

Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и  т.п.).  Количество поливок - 1 в сутки.

Расход воды на полив

| Число жителей в населенном пункте | Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с | Суточный расход, м3 /сут |
| --- | --- | --- |
| 217 | 90 | 19,53 |

1.6 Расходы на пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
| До 1 | 1 | 5 |
| Св.1 до 5 | 1 | 10 |

–  расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12,

раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  Основание: СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения». Раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5 и составляет 10 л/с. на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте);

–  расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на

основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.

Расход водопотребления на один пожар принимаем по формуле:

V=t*q*n

Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

1.7 Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.

Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172.

Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам

определяется по формуле:

–  где:    li  - протяженность i-го  участка  водопроводной сети  постоянного

диаметра  и материала, км;

–  ni   - норма  естественной  убыли, кг/км x ч,  определяемая  по таблице «Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС» Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах

коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20

декабря 2004 г. № 172);

–  t - продолжительность расчетного периода, ч;

–  N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала.

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за час |
| --- | --- |
|  | стальных | чугунных | асбестоцементных | железобетонных |
| 100 | 16,8 | 42 | - | - |
| 125 | 21 | 54 | - | - |
| 150 | 25,2 | 63 | - | - |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,2 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |
| 400 | 60 | 117 | 168 | 168 |
| 450 | 63 | 126 | 177,6 | 180 |

Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров полимерных и стальных труб

| Условный проход трубы Ду, мм | Диаметр резьбы G, дюйм | Наружный диаметр трубы Дн, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВГП | ЭС, БШ | Полимерная |
| 10 | 3/8'' | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2'' | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4'' | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1'' | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4'' | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2'' | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2'' | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2'' | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3'' | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 1/2'' | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4'' | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5'' | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6'' | 165 | 159 | 160 |
| 160 | 6 1/2'' | - | 180 | 180 |
| 200 | 8'' | - | 219 | 225 |
| 225 | 9'' | - | 245 | 250 |
| 250 | 10'' | - | 273 | 280 |
| 300 | 12'' | - | 325 | 315 |
| 400 | 16'' | - | 426 | 400 |
| 500 | 20'' | - | 530 | 500 |
| 600 | 24'' | - | 630 | 630 |
| 800 | 32'' | - | 820 | 800 |
| 1000 | 40'' | - | 1020 | 1020 |
| 1200 | 48'' | - | 1220 | 1200 |

–  ВГП – трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75

–  ЭС – трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91

–  БШ – трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530 мм)

Расчет естественной убыли при транспортировке воды для передачи абонентам представлен в таблице:

Село Асавдыбаш.

| Dy(мм) | L(км) | N(кг/км x ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 2,85 | 16,8 | 24 | 1,1 | 0,4 |

Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака

после запятой):

где   Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с.

Qгор = 108,294 м3/сут /24ч=4,5м3/ч=1,25л/с

1,25 / 2850= 0,0004 л/с.

Таблица водопотребления (I очередь) .

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот- ребителя л/сут. | Кол-во водопот- ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | жилые дома оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 217 | 26,04 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 26,04 |  |
| 2 | Фельдшерский акушерский пункт | 11 | 1 | 0,011 |  |
| 3 | СДК | 11 | 3 | 0,033 |  |
| 4 | Магазин | 210 | 1 | 0,21 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0,254 |  |
| 5 | Расход воды на полив | 90 |  | 19,53 |  |
| 6 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 7 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 1,1 |  |
| 8 | Коровы мол. | 100 | 30 | 3 |  |
| 9 | Быки | 60 | 23 | 1,38 |  |
| 10 | Молодняк КРС | 30 | 11 | 0,33 |  |
| 11 | Лошади | 60 | 6 | 0,36 |  |
| 12 | МРС | 5 | 44 | 0,22 |  |
| 13 | Птица | 1 | 290 | 0,29 |  |
| 14 | Трактора | 30 | 5 | 0,15 |  |
| 15 | Автомобили | 40 | 41 | 1,64 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 7,37 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 108,294 |  |

Таблица водопотребления (расчетный срок).

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот- ребителя л/сут. | Кол-во водопот- ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | жилые дома оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 217 | 26,04 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 26,04 |  |
| 2 | Фельдшерский акушерский пункт | 11 | 1 | 0,011 |  |
| 3 | СДК | 11 | 3 | 0,033 |  |
| 4 | Магазин | 210 | 1 | 0,21 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0,254 |  |
| 5 | Расход воды на полив | 90 |  | 19,53 |  |
| 6 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 7 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 1,1 |  |
| 8 | Коровы мол. | 100 | 30 | 3 |  |
| 9 | Быки | 60 | 23 | 1,38 |  |
| 10 | Молодняк КРС | 30 | 11 | 0,33 |  |
| 11 | Лошади | 60 | 6 | 0,36 |  |
| 12 | МРС | 5 | 44 | 0,22 |  |
| 13 | Птица | 1 | 290 | 0,29 |  |
| 14 | Трактора | 30 | 5 | 0,15 |  |
| 15 | Автомобили | 40 | 41 | 1,64 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 7,37 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 108,294 |  |

Расчетные расходы воды в д. Новый Алдар.

Хозяйственно-питьевые нужды

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:     Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут;

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год

Где:

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];

N - количество потребителей;

m - количество дней работы в году;

1.1 Жилые дома:

| Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |
| --- |
| G cyт = | 120 | 126 | 15,12 | м3/сут |
| G год = | 15,12 | 365 | 5,52 | тыс.м3/год |

1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение.

|  | Раб. Дни | Ед. изм. | Кол-во | Средн. суточн. норма, л | Средне. сут. расход воды м3/сут | Средн. годовой расход воды тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровы мол. | 215 | гол. | 18 | 100 | 1,8 | 0,38 |
| Быки | 215 | гол. | 16 | 60 | 0,96 | 0,2 |
| Молодняк КРС | 215 | гол. | 14 | 30 | 0,42 | 0,09 |
| Лошади | 365 | гол. | 5 | 60 | 0,3 | 0,1 |
| МРС | 215 | гол. | 80 | 5 | 0,4 | 0,086 |
| Птица | 365 | гол. | 238 | 1 | 0,238 | 0,086 |
| Трактора | 200 | шт. | 5 | 30 | 0,15 | 0,03 |
| Автомобили | 200 | шт. | 25 | 40 | 1 | 0,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5,268 | 1,172 |

1.3.Соц.культ.быт и общественные здания:

| Фельдшерский акушерский пункт |
| --- |
| G cyт = | 11 | 1 | 0,011 | м3 /сут |
| G год = | 0,011 | 270 | 0,003 | тыс.м3 /год |
| СДК |
| G cyт = | 11 | 1 | 0,011 | м3 /сут |
| G год = | 0,011 | 270 | 0,003 | тыс.м3 /год |
| Итого |  |  | 0,022 | м3 /сут |
| Итого |  |  | 0,006 | тыс.м3 /год |

1.4 Расход воды на полив

Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и  т.п.).  Количество поливок - 1 в сутки.

Расход воды на полив

| Число жителей в населенном пункте | Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с | Суточный расход, м3 /сут |
| --- | --- | --- |
| 126 | 90 | 11,34 |

1.5 Расходы на пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
| До 1 | 1 | 5 |
| Св.1 до 5 | 1 | 10 |

–  расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12,

раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  Основание: СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения». Раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5 и составляет 10 л/с. на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте);

–  расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на

основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.

Расход водопотребления на один пожар принимаем по формуле:

V=t*q*n

Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

1.6 Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.

Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172.

Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам

определяется по формуле:

–  где:    li  - протяженность i-го  участка  водопроводной сети  постоянного

диаметра  и материала, км;

–  ni   - норма  естественной  убыли, кг/км x ч,  определяемая  по таблице «Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС» Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах

коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20

декабря 2004 г. № 172);

–  t - продолжительность расчетного периода, ч;

–  N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала.

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за час |
| --- | --- |
|  | стальных | чугунных | асбестоцементных | железобетонных |
| 100 | 16,8 | 42 | - | - |
| 125 | 21 | 54 | - | - |
| 150 | 25,2 | 63 | - | - |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,2 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |
| 400 | 60 | 117 | 168 | 168 |
| 450 | 63 | 126 | 177,6 | 180 |

Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров полимерных и стальных труб

| Условный проход трубы Ду, мм | Диаметр резьбы G, дюйм | Наружный диаметр трубы Дн, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВГП | ЭС, БШ | Полимерная |
| 10 | 3/8'' | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2'' | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4'' | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1'' | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4'' | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2'' | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2'' | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2'' | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3'' | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 1/2'' | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4'' | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5'' | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6'' | 165 | 159 | 160 |
| 160 | 6 1/2'' | - | 180 | 180 |
| 200 | 8'' | - | 219 | 225 |
| 225 | 9'' | - | 245 | 250 |
| 250 | 10'' | - | 273 | 280 |
| 300 | 12'' | - | 325 | 315 |
| 400 | 16'' | - | 426 | 400 |
| 500 | 20'' | - | 530 | 500 |
| 600 | 24'' | - | 630 | 630 |
| 800 | 32'' | - | 820 | 800 |
| 1000 | 40'' | - | 1020 | 1020 |
| 1200 | 48'' | - | 1220 | 1200 |

–  ВГП – трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75

–  ЭС – трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91

–  БШ – трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530 мм)

Расчет естественной убыли при транспортировке воды для передачи абонентам представлен в таблице:

Деревня Новый Алдар.

| Dy(мм) | L(км) | N(кг/км x ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 1,9 | 16,8 | 24 | 0,76 | 0,28 |

Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака

после запятой):

где   Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с.

Qгор = 84,972 м3/сут /24ч=3,54м3/ч=0,98л/с

0,98 / 1900= 0,0005 л/с.

Таблица водопотребления (I очередь) .

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот- ребителя л/сут. | Кол-во водопот- ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | жилые дома оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 126 | 15,12 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 15,12 |  |
| 2 | Фельдшерский акушерский пункт | 11 | 1 | 0,011 |  |
| 3 | СДК | 11 | 1 | 0,011 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0,022 |  |
| 4 | Расход воды на полив | 90 |  | 11,34 |  |
| 5 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 6 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 0,76 |  |
| 7 | Коровы мол. | 100 | 17 | 1,7 |  |
| 8 | Быки | 60 | 1 | 0,06 |  |
| 9 | Молодняк КРС | 30 | 32 | 0,96 |  |
| 10 | Лошади | 60 | 1 | 0,06 |  |
| 11 | МРС | 5 | 67 | 0,335 |  |
| 12 | Птица | 1 | 125 | 0,125 |  |
| 13 | Комбайны | 30 | 1 | 0,03 |  |
| 14 | Трактора | 30 | 2 | 0,06 |  |
| 15 | Автомобили | 40 | 10 | 0,4 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 3,73 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 84,972 |  |

Таблица водопотребления (расчетный срок).

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот- ребителя л/сут. | Кол-во водопот- ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | жилые дома оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 126 | 15,12 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 15,12 |  |
| 2 | Фельдшерский акушерский пункт | 11 | 1 | 0,011 |  |
| 3 | СДК | 11 | 1 | 0,011 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0,022 |  |
| 4 | Расход воды на полив | 90 |  | 11,34 |  |
| 5 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 6 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 0,76 |  |
| 7 | Коровы мол. | 100 | 17 | 1,7 |  |
| 8 | Быки | 60 | 1 | 0,06 |  |
| 9 | Молодняк КРС | 30 | 32 | 0,96 |  |
| 10 | Лошади | 60 | 1 | 0,06 |  |
| 11 | МРС | 5 | 67 | 0,335 |  |
| 12 | Птица | 1 | 125 | 0,125 |  |
| 13 | Комбайны | 30 | 1 | 0,03 |  |
| 14 | Трактора | 30 | 2 | 0,06 |  |
| 15 | Автомобили | 40 | 10 | 0,4 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 3,73 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 84,972 |  |

Расчетные расходы воды в с. Сибады.

Хозяйственно-питьевые нужды

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:     Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут;

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год

Где:

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];

N - количество потребителей;

m - количество дней работы в году;

1.1 Жилые дома:

| Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |
| --- |
| G cyт = | 120 | 154 | 18,48 | м3/сут |
| G год = | 18,48 | 365 | 6,75 | тыс.м3/год |

1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение.

|  | Раб. Дни | Ед. изм. | Кол-во | Средн. суточн. норма, л | Средне. сут. расход воды м3/сут | Средн. годовой расход воды тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровы мол. | 215 | гол. | 39 | 100 | 3,9 | 0,8 |
| Быки | 215 | гол. | 14 | 60 | 0,84 | 0,18 |
| Молодняк КРС | 215 | гол. | 26 | 30 | 0,78 | 0,17 |
| Лошади | 365 | гол. | 8 | 60 | 0,48 | 0,17 |
| МРС | 215 | гол. | 146 | 5 | 0,73 | 0,15 |
| Птица | 365 | гол. | 235 | 1 | 0,235 | 0,085 |
| Трактора | 200 | шт. | 3 | 30 | 0,09 | 0,02 |
| Автомобили | 200 | шт. | 26 | 40 | 1,04 | 0,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 8,095 | 1,775 |

1.3.Соц.культ.быт и общественные здания:

| СДК |
| --- |
| G cyт = | 11 | 2 | 0,022 | м3 /сут |
| G год = | 0,022 | 270 | 0,006 | тыс.м3 /год |
| Итого |  |  | 0,022 | м3 /сут |
| Итого |  |  | 0,006 | тыс.м3 /год |

1.4 Предприятия торговли и бытового обслуживания :

| Магазины |
| --- |
| G cyт = | 210 | 1 | 0,21 | м3 /сут |
| G год = | 0,21 | 300 | 0,63 | тыс.м3 /год |

1.5 Расход воды на полив

Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и  т.п.).  Количество поливок - 1 в сутки.

Расход воды на полив

| Число жителей в населенном пункте | Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с | Суточный расход, м3 /сут |
| --- | --- | --- |
| 154 | 90 | 13,86 |

1.6 Расходы на пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
| До 1 | 1 | 5 |
| Св.1 до 5 | 1 | 10 |

–  расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12,

раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  Основание: СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения». Раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5 и составляет 10 л/с. на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте);

–  расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на

основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.

Расход водопотребления на один пожар принимаем по формуле:

V=t*q*n

Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

1.7 Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.

Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172.

Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам

определяется по формуле:

–  где:    li  - протяженность i-го  участка  водопроводной сети  постоянного

диаметра  и материала, км;

–  ni   - норма  естественной  убыли, кг/км x ч,  определяемая  по таблице «Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС» Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах

коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20

декабря 2004 г. № 172);

–  t - продолжительность расчетного периода, ч;

–  N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала.

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за час |
| --- | --- |
|  | стальных | чугунных | асбестоцементных | железобетонных |
| 100 | 16,8 | 42 | - | - |
| 125 | 21 | 54 | - | - |
| 150 | 25,2 | 63 | - | - |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,2 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |
| 400 | 60 | 117 | 168 | 168 |
| 450 | 63 | 126 | 177,6 | 180 |

Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров полимерных и стальных труб

| Условный проход трубы Ду, мм | Диаметр резьбы G, дюйм | Наружный диаметр трубы Дн, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВГП | ЭС, БШ | Полимерная |
| 10 | 3/8'' | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2'' | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4'' | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1'' | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4'' | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2'' | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2'' | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2'' | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3'' | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 1/2'' | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4'' | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5'' | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6'' | 165 | 159 | 160 |
| 160 | 6 1/2'' | - | 180 | 180 |
| 200 | 8'' | - | 219 | 225 |
| 225 | 9'' | - | 245 | 250 |
| 250 | 10'' | - | 273 | 280 |
| 300 | 12'' | - | 325 | 315 |
| 400 | 16'' | - | 426 | 400 |
| 500 | 20'' | - | 530 | 500 |
| 600 | 24'' | - | 630 | 630 |
| 800 | 32'' | - | 820 | 800 |
| 1000 | 40'' | - | 1020 | 1020 |
| 1200 | 48'' | - | 1220 | 1200 |

–  ВГП – трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75

–  ЭС – трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91

–  БШ – трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530 мм)

Расчет естественной убыли при транспортировке воды для передачи абонентам представлен в таблице:

Село Сибады.

| Dy(мм) | L(км) | N(кг/км x ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 2,65 | 16,8 | 24 | 1,07 | 0,39 |

Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака

после запятой):

где   Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с.

Qгор = 95,737 м3/сут /24ч=3,99м3/ч=1,1л/с

1,1 / 2650= 0,0004 л/с.

Таблица водопотребления (I очередь) .

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот- ребителя л/сут. | Кол-во водопот- ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | жилые дома оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 154 | 18,48 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 18,48 |  |
| 2 | СДК | 11 | 2 | 0,022 |  |
| 3 | Магазин | 210 | 1 | 0,21 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0,232 |  |
| 4 | Расход воды на полив | 90 |  | 13,86 |  |
| 5 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 6 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 1,07 |  |
| 7 | Коровы мол. | 100 | 39 | 3,9 |  |
| 8 | Быки | 60 | 14 | 0,84 |  |
| 9 | Молодняк КРС | 30 | 26 | 0,78 |  |
| 10 | Лошади | 60 | 8 | 0,48 |  |
| 11 | МРС | 5 | 146 | 0,73 |  |
| 12 | Птица | 1 | 235 | 0,235 |  |
| 13 | Трактора | 30 | 3 | 0,09 |  |
| 14 | Автомобили | 40 | 26 | 1,04 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 8,095 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 95,737 |  |

Таблица водопотребления (расчетный срок).

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот- ребителя л/сут. | Кол-во водопот- ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | жилые дома оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 154 | 18,48 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 18,48 |  |
| 2 | СДК | 11 | 2 | 0,022 |  |
| 3 | Магазин | 210 | 1 | 0,21 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0,232 |  |
| 4 | Расход воды на полив | 90 |  | 13,86 |  |
| 5 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 6 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 1,07 |  |
| 7 | Коровы мол. | 100 | 39 | 3,9 |  |
| 8 | Быки | 60 | 14 | 0,84 |  |
| 9 | Молодняк КРС | 30 | 26 | 0,78 |  |
| 10 | Лошади | 60 | 8 | 0,48 |  |
| 11 | МРС | 5 | 146 | 0,73 |  |
| 12 | Птица | 1 | 235 | 0,235 |  |
| 13 | Трактора | 30 | 3 | 0,09 |  |
| 14 | Автомобили | 40 | 26 | 1,04 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 8,095 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 95,737 |  |

Расчетные расходы воды в с. Юссуково.

Хозяйственно-питьевые нужды

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:     Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут;

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год

Где:

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];

N - количество потребителей;

m - количество дней работы в году;

1.1 Жилые дома:

| Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |
| --- |
| G cyт = | 120 | 171 | 20,52 | м3/сут |
| G год = | 20,52 | 365 | 7,49 | тыс.м3/год |

1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение.

|  | Раб. Дни | Ед. изм. | Кол-во | Средн. суточн. норма, л | Средне. сут. расход воды м3/сут | Средн. годовой расход воды тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровы мол. | 215 | гол. | 33 | 100 | 3,3 | 0,7 |
| Быки | 215 | гол. | 16 | 60 | 0,96 | 0,2 |
| Молодняк КРС | 215 | гол. | 16 | 30 | 0,48 | 0,1 |
| Лошади | 365 | гол. | 10 | 60 | 0,6 | 0,2 |
| МРС | 215 | гол. | 45 | 5 | 0,225 | 0,048 |
| Птица | 365 | гол. | 125 | 1 | 0,125 | 0,045 |
| Трактора | 200 | шт. | 1 | 30 | 0,03 | 0,006 |
| Автомобили | 200 | шт. | 21 | 40 | 0,84 | 0,17 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6,56 | 1,469 |

1.3.Соц.культ.быт и общественные здания:

| Фельдшерский акушерский пункт |
| --- |
| G cyт = | 11 | 1 | 0,011 | м3 /сут |
| G год = | 0,011 | 270 | 0,003 | тыс.м3 /год |
| СДК |
| G cyт = | 11 | 2 | 0,022 | м3 /сут |
| G год = | 0,022 | 270 | 0,006 | тыс.м3 /год |
| Школа |
| G cyт = | 12 | 7 | 0,084 | м3 /сут |
| G год = | 0,084 | 241 | 0,02 | тыс.м3 /год |
| Итого |  |  | 0,117 | м3 /сут |
| Итого |  |  | 0,029 | тыс.м3 /год |

1.4 Предприятия торговли и бытового обслуживания :

| Магазины |
| --- |
| G cyт = | 210 | 1 | 0,21 | м3 /сут |
| G год = | 0,21 | 300 | 0,63 | тыс.м3 /год |

1.5 Расход воды на полив

Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и  т.п.).  Количество поливок - 1 в сутки.

Расход воды на полив

| Число жителей в населенном пункте | Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с | Суточный расход, м3 /сут |
| --- | --- | --- |
| 171 | 90 | 15,39 |

1.6 Расходы на пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
| До 1 | 1 | 5 |
| Св.1 до 5 | 1 | 10 |

–  расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12,

раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  Основание: СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения». Раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5 и составляет 10 л/с. на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте);

–  расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на

основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.

Расход водопотребления на один пожар принимаем по формуле:

V=t*q*n

Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

1.7 Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.

Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172.

Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам

определяется по формуле:

–  где:    li  - протяженность i-го  участка  водопроводной сети  постоянного

диаметра  и материала, км;

–  ni   - норма  естественной  убыли, кг/км x ч,  определяемая  по таблице «Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС» Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах

коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20

декабря 2004 г. № 172);

–  t - продолжительность расчетного периода, ч;

–  N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала.

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за час |
| --- | --- |
|  | стальных | чугунных | асбестоцементных | железобетонных |
| 100 | 16,8 | 42 | - | - |
| 125 | 21 | 54 | - | - |
| 150 | 25,2 | 63 | - | - |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,2 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |
| 400 | 60 | 117 | 168 | 168 |
| 450 | 63 | 126 | 177,6 | 180 |

Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров полимерных и стальных труб

| Условный проход трубы Ду, мм | Диаметр резьбы G, дюйм | Наружный диаметр трубы Дн, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВГП | ЭС, БШ | Полимерная |
| 10 | 3/8'' | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2'' | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4'' | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1'' | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4'' | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2'' | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2'' | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2'' | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3'' | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 1/2'' | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4'' | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5'' | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6'' | 165 | 159 | 160 |
| 160 | 6 1/2'' | - | 180 | 180 |
| 200 | 8'' | - | 219 | 225 |
| 225 | 9'' | - | 245 | 250 |
| 250 | 10'' | - | 273 | 280 |
| 300 | 12'' | - | 325 | 315 |
| 400 | 16'' | - | 426 | 400 |
| 500 | 20'' | - | 530 | 500 |
| 600 | 24'' | - | 630 | 630 |
| 800 | 32'' | - | 820 | 800 |
| 1000 | 40'' | - | 1020 | 1020 |
| 1200 | 48'' | - | 1220 | 1200 |

–  ВГП – трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75

–  ЭС – трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91

–  БШ – трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530 мм)

Расчет естественной убыли при транспортировке воды для передачи абонентам представлен в таблице:

Село Юссуково.

| Dy(мм) | L(км) | N(кг/км x ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 2,85 | 16,8 | 24 | 1,1 | 0,4 |

Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака

после запятой):

где   Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с.

Qгор = 97,897 м3/сут /24ч=4,08м3/ч=1,13л/с

1,13 / 2850= 0,0004 л/с.

Таблица водопотребления (I очередь) .

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот- ребителя л/сут. | Кол-во водопот- ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | жилые дома оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 171 | 20,52 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 20,52 |  |
| 2 | Фельдшерский акушерский пункт | 11 | 1 | 0,011 |  |
| 3 | СДК | 11 | 2 | 0,022 |  |
| 4 | Школа | 12 | 7 | 0,084 |  |
| 5 | Магазин | 210 | 1 | 0,21 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0,327 |  |
| 6 | Расход воды на полив | 90 |  | 15,39 |  |
| 7 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 8 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 1,1 |  |
| 9 | Коровы мол. | 100 | 33 | 3,3 |  |
| 10 | Быки | 60 | 16 | 0,96 |  |
| 11 | Молодняк КРС | 30 | 16 | 0,48 |  |
| 12 | Лошади | 60 | 10 | 0,6 |  |
| 13 | МРС | 5 | 45 | 0,225 |  |
| 14 | Птица | 1 | 125 | 0,125 |  |
| 15 | Трактора | 30 | 1 | 0,03 |  |
| 16 | Автомобили | 40 | 21 | 0,84 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 6,56 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 97,897 |  |

Таблица водопотребления (расчетный срок).

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот- ребителя л/сут. | Кол-во водопот- ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | жилые дома оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 171 | 20,52 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 20,52 |  |
| 2 | Фельдшерский акушерский пункт | 11 | 1 | 0,011 |  |
| 3 | СДК | 11 | 2 | 0,022 |  |
| 4 | Школа | 12 | 7 | 0,084 |  |
| 5 | Магазин | 210 | 1 | 0,21 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0,327 |  |
| 6 | Расход воды на полив | 90 |  | 15,39 |  |
| 7 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 8 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 1,1 |  |
| 9 | Коровы мол. | 100 | 33 | 3,3 |  |
| 10 | Быки | 60 | 16 | 0,96 |  |
| 11 | Молодняк КРС | 30 | 16 | 0,48 |  |
| 12 | Лошади | 60 | 10 | 0,6 |  |
| 13 | МРС | 5 | 45 | 0,225 |  |
| 14 | Птица | 1 | 125 | 0,125 |  |
| 15 | Трактора | 30 | 1 | 0,03 |  |
| 16 | Автомобили | 40 | 21 | 0,84 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 6,56 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 97,897 |  |

5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения

Предлагается развитие системы водоснабжения Асавдыбашского сельского поселения на период до 2024 года для улучшения качества жизни населения.

Основными целями развития системы водоснабжения Асавдыбашского сельского поселения являются:

- строительство водопроводных  сетей

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований.

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов систем водоснабжения и водоотведения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и

техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является

бесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой, отвечающей

требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической

эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки и водоотведения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов систем водоснабжения и водоотведения, получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий в Асавдыбашском сельсовете.

В результате анализа сложившейся ситуации с водоснабжением и

водоотведением в Асавдыбашском сельсовете необходимо отразить

следующие факты, влияющие на развитие системы водоснабжения:

1)  Необходимо произвести замену сетей водоснабжения в связи с большим износом сети.

2)  Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения

энергосберегающих технологий (замена погружных насосов на

энергосберегающие: насос TWU 6-2411-В, TWU 6-2409-В, TWU 6-1812-В, TWU 6-1810-В, TWU 6-1215-В).

3)  Установка приборов учета подаваемой воды, приборов контроля доступа,

КИПиА (контрольно измерительные приборы и автоматика) современного

исполнения.

4)  Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

5)  Монтаж регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках;

6)  Строительство новых сетей водоснабжения.

7)  Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть

установлены зоны санитарно охраны в составе трех поясов в соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения».